## Tabelle1
Режим | Краткое описание | Задержка
ПЦН – Тревога | включается (замыкается) при постановке на охрану всех разделов, к которым выход привязан (по истечении времени задержки на выход); выключается (размыкается), если тревога, тихая тревога, снятие под принуждением, тревога входной зоны (задержка на вход), нарушение, пожар или хотя бы один раздел снят с охраны | нет
Взят/Снят | включается (замыкается) при постановке на охрану всех разделов, к которым выход привязан, (по истечении времени задержки на выход); выключается (размыкается) при снятии с охраны любого из разделов, к которым привязан | нет
Исполнительный (Исполнительный при взятии/снятии) | выключен (разомкнут) все время, пока взятие на охрану или снятие не производится; включается (замыкается) на 10 секунд при постановке на охрану или при снятии с охраны любого из разделов, к которым выход привязан, (при последовательном взятии/снятии разделов в течение времени активного включения общее время включения продлевается) | до 254 секунд
Контрольная лампа | включается (замыкается): - постоянно при постановке на охрану всех разделов, к которым выход привязан (по истечении времени задержки на выход); - с частотой 1 Гц и скважностью 2 (0,5 секунд реле замкнуто, 0,5 секунд реле разомкнуто), при появлении тревоги, тревоги входной зоны, нарушения, пожара в любом из взятых на охрану разделов, к которым привязан (эти включения выполняются при любой комбинации взятых на охрану/снятых с охраны разделов, к которым выход привязан); выключается (размыкается) при снятии с охраны любого из разделов, к которым привязан | нет
Тревога | выключается (размыкается) только при появлении тревоги, тихой тревоги, снятия под принуждением, нарушения, пожара в любом из разделов, к которым выход привязан (если раздел был взят на охрану); включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Звуковой | включается (замыкается): - на 10 минут при появлении тревоги или нарушения в любом из разделов типов "охранный" или "технологический", к которым выход привязан; - с частотой 0,5 Гц и скважностью 2 (0,25 секунд реле замкнуто, 0,25 секунд реле разомкнуто) без ограничения времени, при появлении пожара в любом из разделов типов "пожарный", к которым выход привязан; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Выключить при нарушении ИИ | выключается (размыкается) если есть хотя бы одно нарушение в канале тревожных извещений привязанных в разделы ИИ, не зависимо от состояния раздела; включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Пожарное световое оповещение | включается (замыкается) с частотой 0,5 Гц и скважностью 2 (0,25 секунд замкнуто, 0,25 секунд разомкнуто) без ограничения времени, при появлении пожара в любом из разделов типов "пожарный", к которым выход привязан; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Дистанционное управление | позволяет управлять выходом с помощью SMS и мобильного приложения (не зависимо от привязок к разделам), с помощью команд "включить"/"выключить" | нет
Исполнительный по снятию | выключен (разомкнут) все время, пока снятие с охраны не производится; включается (замыкается) на 10 секунд при снятии с охраны любого из разделов, к которым выход привязан (при последовательном снятии разделов в течение времени активного включения общее время включения не продлевается) | до 254 секунд
Исполнительный по взятию | выключен (разомкнут) все время, пока взятие на охрану не производится; включается (замыкается) на 10 секунд при постановке на охрану любого из разделов, к которым выход привязан (при последовательном взятии разделов в течение времени активного включения общее время включения не продлевается) | до 254 секунд
Включить, если тревога | включен (замкнут) только при появлении тревоги, тихой тревоги, снятия под принуждением, нарушения, пожара в любом из разделов, к которым выход привязан (если раздел был взят на охрану); выключается (размыкается) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Переключаться из состояния включено, если тревога | выключается (замыкается) с частотой 0,5 Гц и скважностью 2 (0,25 секунд реле замкнуто, 0,25 секунд реле разомкнуто) без ограничения времени только при появлении тревоги, тихой тревоги, снятия под принуждением, нарушения, пожара в любом из разделов, к которым выход привязан (если раздел был взят на охрану); включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Переключаться из состояния выключено, если тревога | инверсия режима Переключаться из состояния включено, если тревога | до 254 секунд
Включить, если саботаж* | включается (замыкается) при появлении событий саботажа в разделах, к которым выход привязан; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Выключить, если саботаж* | инверсия режима Включить, если саботаж* | нет
Переключаться из состояния включено, если саботаж* | выключается (размыкается) с частотой 0,5 Гц и скважностью 2 (0,25 секунд реле замкнуто, 0,25 секунд реле разомкнуто) без ограничения времени при появлении событий саботажа в разделах, к которым выход привязан; включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Переключаться из состояния выключено, если саботаж* | инверсия режима Переключаться из состояния включено, если саботаж* | нет
Включить, если неисправность** | включается (замыкается) при появлении событий неисправности (критической) от устройств в разделах, к которым выход привязан выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Выключить, если неисправность** | инверсия режима Включить, если неисправность** | нет
Включить, если требуется обслуживание*** | включается (замыкается) при появлении событий некритических неисправностей от устройств в разделах, к которым выход привязан; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Выключить, если требуется обслуживание*** | инверсия режима Включить, если требуется обслуживание*** | нет
Включить, если общая неисправность | включается (замыкается) при появлении событий неисправности и некритических неисправностей в разделах, к которым выход привязан выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Выключить, если общая неисправность | инверсия режима Включить, если общая неисправность | нет
Включить при достижении порога поддержания снизу, после чего выключить | включается (замыкается) при значении температуры ниже порога "Поддерживать температуру" минус "Точность поддержания" и остается включенным до достижения порога "Поддерживать температуру", после чего выключается (размыкается) (управление нагревом) | нет
Выключен до достижения порога поддержания снизу, после чего включить | выключен (разомкнут) при значении температуры ниже порога "Поддерживать температуру" минус "Точность поддержания" и остается выключенным до достижения порога "Поддерживать температуру", после чего включается (замыкается) (управление нагревом) | нет
Включить, при достижении порога поддержания сверху, после чего выключить | включается (замыкается) при значении температуры ниже порога "Поддерживать температуру" минус "Точность поддержания" и остается включенным до достижения порога "Поддерживать температуру", после чего выключается (размыкается) (управление охлаждением) | нет
Выключен до достижения порога поддержания сверху, после чего включить | выключен (разомкнут) при значении температуры ниже порога "Поддерживать температуру" минус "Точность поддержания" и остается выключенным до достижения порога "Поддерживать температуру", после чего включается (замыкается) (управление охлаждением) | нет
Контрольная лампа 1 | включается (замыкается): - постоянно при постановке на охрану всех разделов, к которым выход привязан (по истечении времени задержки на выход); - с частотой 1 Гц и скважностью 2 (0,5 секунд реле замкнуто, 0,5 секунд реле разомкнуто), при появлении тревоги, тревоги входной зоны, нарушения, пожара в любом из взятых на охрану разделов, к которым привязан (эти включения выполняются при любой комбинации взятых на охрану/снятых с охраны разделов, к которым выход привязан); - с частотой 1 Гц и скважностью 7 (0,125 секунд реле замкнуто, 0,875 секунд реле разомкнуто), на время действия задержки на вход или выход; выключается (размыкается) при снятии с охраны любого из разделов, к которым привязан | нет
Включить, если высокая температура | включается (замыкается), если текущая температура в разделе будет равна или превысит верхний порог критических температур; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Выключить, если высокая температура | выключается (размыкается), если текущая температура в разделе будет равна или превысит верхний порог критических температур; включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Включить, если низкая температура | включается (замыкается), если текущая температура в разделе будет равна или меньше нижнего порога критических температур; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Выключить, если низкая температура | выключается (размыкается), если текущая температура в разделе будет равна или меньше нижнего порога критических температур; включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Включить при нарушении ИИ | включить (замкнуть), если есть хотя бы одно нарушение в канале тревожных извещений прибора (адресного или проводного) в привязанных разделах; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | нет
Включить при пожаре и условии нарушения в технологическом разделе | включить (замкнуть), если хотя бы один пожарный раздел находится в состоянии пожар и хотя бы один технологический раздел находится в состоянии нарушение; выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Выключить при пожаре и условии нарушения в технологическом разделе | выключить (разомкнут), если хотя бы один пожарный раздел находится в состоянии пожар и хотя бы один технологический раздел находится в состоянии нарушение; включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Включить при пожаре и условии нормы в технологическом разделе | включить (замкнут), если хотя бы один пожарный раздел находится в состоянии пожар и все технологические разделы находятся в состоянии норма (НЕ нарушение); выключен (разомкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Выключить при пожаре и условии нормы в технологическом разделе | выключить (разомкнут), если хотя бы один пожарный раздел находится в состоянии пожар и все технологические разделы находятся в состоянии норма (НЕ нарушение); включен (замкнут) во всех остальных ситуациях | до 254 секунд
Звуковой сигнализатор для встроенных звуковых сигнализаторов ППКОП, БИ и ПКУ | звучит: - непрерывно в течение 10 минут или до момента ручного выключения, если тревога или нарушение; - 1 раз в секунду до момента ручного выключения, если пожар; мигать 1 раз в 2 секунды или до момента ручного выключения, если внимание; - 1 раз в 4 секунды или до момента ручного выключения, если неисправность или саботаж. | нет
Звуковой сигнализатор 1 для встроенных звуковых сигнализаторов ППКОП, БИ и ПКУ | звучит: - непрерывно в течение 10 минут или до момента ручного выключения, если тревога или нарушение; - 1 раз в секунду до момента ручного выключения, если пожар; - 1 раз в 2 секунды или до момента ручного выключения, если внимание; мигать (0.125 секунды - включено, 0.875 – выключено), если действует задержка на выход или задержка на вход (тревога входной зоны) | нет
Категории | События
Саботаж* | вскрытие или отрыв
попытка доступа (подбор кода)
Неисправность (критическая)** | блокирование радиоканала
потеря связи с устройством
общая неисправность устройства
короткое замыкание в ШС
обрыв в ШС
короткое замыкание в цепи нагрузки БР
обрыв в цепи нагрузки БР
Требуется обслуживание (или некритическая неисправность)*** | неисправность питания проводного устройства
неисправность питания радиоустройства
неисправность основного источника питания проводного устройства
неисправность резервного источника питания проводного устройства
неисправность коммуникатора